스마트글라스 시방서

스마트글라스

1. 일반사항

1.1 적용범위

Smart Glass 설치공사에 적용한다.

1.2 개요

본 공사는 Smart Glass 설치공사 건으로, 효율적인 빛 차단과 여러분의 안전과 소중한 프라이버스 보안공간 등등  활용을 위해 Smart Glass 시공을 적용한다. Smart Glass는 전원 공급에 의해 작동됨으로 전기설비 기술기준에 의거 적용된다. 또한 RF무선 리모콘을 통해 제어를 하는 Control system을 설치 적용한다.

1.3 운영방법

1.3.1 Smart Glass Basic Type

Smart Glass 를 동작 시 RF 리모컨으로 개폐(on/off) 할 수 있어야 한다.

1.4 품질기준

1.4.1 설계

(1) Smart Glass 설치공사 구입사양을 충족하고 Smart

Glass 사양서에 제시하는 이상의 성능을 발취할 수 있는 제품으로 설계가

되어야 하며,  인증된 제품으로 설계되어야 한다.

Control system 및 리모컨은 신뢰성 및 사후관리가 용이하도록 인증                       업체 제품으로 하여야 하며, 혼선이 없는 주파수를 사용한 제품으로 설계되어야             한다.

2. 제품 규격 사양

2.1 Smart Glass

규격 항목	PDLC⁺ HT
자외선 (ON/투명) (OFF/불투명)	23%19.1%
가시광 (ON/투명) (OFF/불투명)	78.4%64.4%
적외선 (ON/투명) (OFF/불투명)	83.4%73.8%
가시광 헤이즈	3.0%96.1%
동작 온도	-20℃~100℃
자외선 차단율	99%
두께	유리 5mm + 필름 225㎛ + 유리 5mm
작동 전압	AC 65V / 50~60Hz
소비 전력	5w/㎡
최대 사이즈	(W)2000mm * (H)3500mm양극단자시
컬러	유백색

2.2 Controller

2.2.1 Remote Control system (송/수신기)

규격 항목	수신기
입력 전원	AC 220V / 50~60Hz
출력 전원	AC 65V / 50~60Hz
소비 전력	5W/m2
통신 방식	단방향 RF, RS-485
통신 감도	-120 dBm
동작 온도	-10℃ ~ 50℃
동작주파수	447.775MHz
기능	on/off

가 . controller 박스안에 누전차단기 설치하여하며 AC220V 플러그에 컨트롤러(다운트랜스)

AC 220v에서 AC 65V)와 연결한 후 콘센트에 꽂아야 한다

<리모컨 외부 사양>	<리모컨 거치 실시 예>

규격 항목	송신기
동작 전압	12V (23A 무수은 친환경 배터리)
타입 (변동될수있음)	1CH / 다채널사양변동가능
타입별 기능	전체 또는 개별 ON/OFF
리모컨 사이즈	100mm*15mm*45mm

3.2 설치 공사

※ 프레임 제작 시 참고 규격 도면

※ 프레임 전선 입선에 따른 홀 타공

3.2.2 Smart Glass 설치

가. Smart Glass 의 최대 투명도 성능을 확보하기 위해서는

필히 필름 두께 225㎛의 PDLC 필름이 접합된 Smart Glass를 적용하여야 한다.

나. 설치 구역에 따른 Smart Glass 규격과 프레임 규격을 확인 후 유리 시공을

시행한다.

3.3 부속공사

3.3.1 제어방법

- 리모컨 타입별로 최대 채널의 Control(수신기) 를 개별, 전체제어를 할 수 있               고, ON/OFF 개폐기능이 내장되어 있어야 한다.

4. 서비스 및 보증

1) Smart Glass 및 Controller, 리모컨의 취급, 운전 부주의에 의한 것이 아닌 정상작동      의 운영 하에서는 준공 후 1년 이내의 하자 발생 시 계약자는 무상으로 기기의 조정 수리 및 교체할 의무를 갖는다.

2) 계약자는 Smart Glass 설치 공사의 비상사태 발생 시 이를 즉각적으로 대처할 수 있   는 능력을 갖추어야 한다.

3) Smart Glass 공사 및 Controller의 기능을 종합 점검하여 이상이 없을 시 감독관의 검    사를 받아야 한다.

4) 계약자는 유지보수기기의 운영과 유지보수를 위하여 기기운영에 관한 내용을 사용자     및 관리자에게 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 하여야 한다.

5) 계약자는 기타 기기의 성능을 정상적으로 발휘하는데 필요한 제반부속품 및 물품을      항시 구비 하여야 한다.

5. 보안상의 유의사항

1) 공급자는 각종도면 및 기타 공사에 관련된 자료를 타인에게 누출되지 않도록 보관 및      사용에 유의하여야 하며 목적 이외의 사용을 금하여야 한다.

8. 기타 사항

1) 계약자는(제작 시공자)납품된 기기에 관하여 설치시의 기술조언 및 시운전시의 임의       조정을 성실히 이행하여야 한다.

2) 본 사항에 명기되지 않는 사항은 도면을 참조한다.

<스마트 글라스 도면 예시>

저희 스마트글라스는 최상의 품질과 책임 시공을 약속드립니다.

스마트글라스(그린아트그라스) 일동

스마트글라스

주소 : 경기도 남양주시 경강로 282번길 1-5

Tel : 031-521-0204

Fax : 031-576-1204